ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам товара и иные показатели.

| № п./п. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дизельная электростанция (ДГУ) номинальной мощностью 250кВт в блок контейнере типа «Север» | 1 шт. |

ДГУ предназначена для выработки электроэнергии в качестве основного источника электропитания,  в качестве резервного источника электропитания, для повышения надёжности и энергоснабжения.

ДГУ полностью должно быть готово к работе, укомплектовано глушителем, АКБ, залито маслом и охлаждающей жидкостью и прошло 2-часовую обкатку.

Поставляемый товар должен быть новый, 2013 г. выпуска.

Должен иметь сертификат соответствия, зарегистрирован и разрешён к применению на территории Российской Федерации.

- Дизельная электростанция

| Комплектация |
| --- |
| Дизельный двигатель | с непосредственным впрыском топлива и водовоздушным охлаждением, с турбокомпрессором и регулятором частоты вращения |
| Генератор | одноопорный, без щёточный, синхронный, четырёх полюсной с обратными диодами, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения |
| Рама | с интегрированным топливным баком, оснащённым сливным краном |
| Система эл. питания | с аккумуляторными батареями, генератором, пусковым стартёром |
| Шкаф управления | С автоматическим запуском 2 степень автоматизации, блок АВР, силовой переключающий контактор Iном = 250 А – 2 шт |
| Технические характеристики |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 250/312,5 |
| Максимальная мощность, кВт/кВА | 275/343,7 |
| Номинальный ток, А не менее | 450 |
| Род тока | переменный трёхфазный |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (сosf) | 0,8 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Расход топлива, (г/кВт*ч)/(л/ч) | 205/47,5 |
| Вместимость топливного бака, л не менее | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ/1 |
| Система управления | на базе цифрового контроллера, отображающего электрические параметры и данные состояния дизельгенератора |
| Гарантийный срок | Не менее 24 месяцев или 1000 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше |
| Ориентировочные основные габариты |
| Исполнение | Д х Ш х В (мм) | Масса (кг) |
| Открытое | 3050 х 1100 х 2000 | 2600 |
| Контейнер | 4500 х 2300 х 2500 | 4800 |
| Двигатель |
| Модель | МD 275 YС или BEARFORD WD135TAD28 или аналогичный |
| Мощность ном./макс., кВт не менее | 275/303 |
| Рабочий объём, л не менее | 10,4 |
| Тип | дизельный, 6 цилиндровый с рядным расположе- нием цилиндров, с непосредственным впрыском |
| Расход топлива при 75 % нагрузки, л ориентировочно | 47,5 |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч ориентировочно | 1,63 |
| Ёмкость картера, л ориентировочно | 28 |
| Система охлаждения, л ориентировочно | 67 |
| Напряжение системы, В | 24 |
| Производительность генератора, В | 28 |
| Охлаждение | водовоздушное принудительное |
| Насос охлаждающей жидкости | Центробежный |
| Подача воздуха | турбокомпрессор |
| Регулятор | Механический |
| Диаметр цилиндра/хода поршня, мм ориентировочно | 123/145 |
| Степень сжатия ориентировочно | 16.8:1 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Наклон регуляторной характеристики, % не более | 1 |
| Диск крепления | SАЕ 3#/11,5" или аналогичный |
| Генератор |
| Модель | TSS-SA-250 или WT-250 Bearford или аналогичный |
| Мощность, кВА | 312 |
| Эффективность, % не менее | 92,7 |
| Частота , Гц | 50 |
| Тип соединения | Звезда |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Регулировка напряжения, % не более | 1 |
| Тип | 3-фазный, без щёточный, 4-полюсный, одно-опорное исполнение, с самовозбуждением и АVR |
| Обмотки якоря | выполнена с шагом 2/3 |
| Изоляция ротора и статора | класс Н |
| Комплектность ЗИП |
| Должен быть обеспечен: 1. расходными комплектующими для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию на гарантийный период; 2. спецприспособлениями; 3. инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на русском языке. |

- Блок  контейнер типа «Север»

II. Блок-контейнер типа «Север» для установки ДГУ  мощностью 250 кВт должен иметь сертификат соответствия, группу горючести Г 1 согласно ГОСТ 30244.

Конструктивно блок-контейнер для ДГУ представляет собой теплоизолированный модуль контейнерного типа с несущей оболочкой габаритными размерами, обеспечивающими возможность беспрепятственного доступа к узлам и агрегатам установки для проведения регламентных и ремонтных работ, с автоматизированными системами вентиляции, пожаротушения и установленным в него необходимым оборудованием и инженерными системами.

Требования к конструктивным элементам блок контейнера

| 1. | Несущая оболочка обеспечивает достаточную прочность для погрузки и транспортировки блок контейнера с оборудованием, с перегрузками не менее 3g. |
| --- | --- |
| 2. | Сварная, неразборная рама каркасной конструкции, обшитая оцинкованной сэндвич панелью с минерал ватным утеплителем толщиной не менее 60 мм. Лакокрасочное покрытие не менее 120 мкм синего или светло-синего цвета. Одна из стен должна быть съёмной для извлечения дизель-генераторной установки из блока контейнера. |
| 3. | Основание – прочная сварная рама из швеллера не менее № 16 с поперечным набором из швеллера не менее № 10 и № 16. Пол блок контейнера из окрашенных рифлёных листов толщиной 4 мм, герметично сваренных между собой. Основание изнутри теплоизоли-рованное сэндвич панелью с минерал ватным утеплителем толщиной не менее 60 мм. |
| 4. | Входная дверь размерами не менее 1900 х 800 выполнена конструктивным блоком для прохода обслуживающего персонала в блок-контейнер и вноса-выноса оборудования. Дверь оснащена замком с возможностью открывания изнутри без ключа. |

Требования к системе жизнеобеспечения блок-контейнера

| Система автоматической вентиляции |
| --- |
| Клапан воздушный с электроприводом и возвратной пружиной | 1 шт |
| Клапан воздушный выпускной с электроприводом и возвратной пружиной | 1 шт |
| Защитная металлическая жалюзийная решётка | 2 шт |
| Исполнительное устройство системы вентиляции: клапана воздушные с электроприводом. Система должна включать в себя 2 клапана – один для притока воздуха расположенный на боковой стенке и один клапан воздушный для выброса воздуха напротив радиатора дизель-генератора. Управление системой вентиляции автоматическое в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера. |
| Клапан воздушный из оцинкованной стали. Лопатки клапанов с электроприводами по командам со шкафа ЩСН. Электропривода имеют два положения: «открыто, закрыто» с пружинным возвратом. Надёжность функционирования обеспечивается защитой от перегрузок. Нерегулируемая металлическая жалюзийная решётка – для защиты от проникновения, атмосферных осадков и механических повреждений. |
| Система газовыхлопа |
| Оборудована газовыхлопным трубопроводом с сильфонным компенсатором и глушителем, смонтированным внутри блок-контейнера. Выхлопной трубопровод внутри блок контейнера тепло изолирован. |
| Система освещения |
| Рабочее освещение выполнено светодиодными светильниками. Аварийное освещение выполнено настенными светильниками с автономными блоками питания. |
| Система внутреннего обогрева |
| Настенные электрообогреватели. Включение-отключение системы обогрева автоматическое в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера. Ручное включение и отключение обогревателей. |
| Щит собственных нужд |
| Для распределения электроэнергии для питания составных частей БК, обеспечения защиты цепей питания настенных электрообогревателей, рабочего освещения и электрических розеток дифференциальными автоматическими выключателями и цепей подогревателя охлаждающей жидкости, питания зарядного устройства, электроприводов воздушных клапанов, регулятора температуры, приборов пожарной сигнализации автоматическими выключателями. |
| Автоматическая система охрано-пожарной сигнализации |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | 1 шт |
| Автоматический пожарный звуковой извещатель | 1 шт |
| Устройство коммутационное | 1 шт |
| Система пожаротушения |
| Модуль порошкового пожаротушения | Не мене 2 шт |
| Огнетушитель марки ОУ | Не менее 1 шт |
| Система оповещения людей о пожаре |
| Оповещатель пожарный звуковой | 1 шт |
| Работа системы аварийного отключения: отключение напряжения питания оборудования контейнера, формируется сигнал на закрытие жалюзи, формируется сигнал экстренной остановки ДГУ. Контейнер переходит на режим работы без источников электроэнергии. |
| Аккумуляторные батареи |
| Для питания стартёра, системы рабочего и аварийного освещения. Подзарядка батарей осуществляется от устройства автоматической подзарядки. |
| Условия эксплуатации |
| Блок-контейнер обеспечивает нормальные условия эксплуатации размещённого в нём обо-рудования в зоне с холодным климатом, в диапазоне внешних температур от -45°С до +45°С. Крыша блок-контейнера выдерживает скорость ветра до 50 м/с. Блок-контейнер обеспечивает индекс изоляции шума не более 20 дБ. Степень защиты всех используемых приборов не ниже IР 34. |
| Меры безопасности |
| Конструкция блок контейнера обеспечивает требования безопасности: по взрыво и пожаробезопасности согласно ОНТП 24-56 категория ВЧ и ПУЭ п. 11а. по огнестойкости согласно СНиП 2.01.02-85 для зданий III степени огнестойкости. Электробезопасность контейнера обеспечивается в соответствии с требованиями к электроснабжению и электробезопасности ГОСТ 23274. |

Стоимость: начальная цена договора – 1 520 000 руб.

Цена включает в себя налоги (в т. ч.  НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на перевозку (страховку и доставку), уплату таможенных пошлин, предпродажную подготовку, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

Сроки и порядок оплаты: предоплата – не более 50 %, остальная сумма - по факту готовности оборудования к отправке.

Срок поставки: с даты заключения договора в течение не более 12 рабочих дней.

Место поставки: поставщик обязуется доставить товар Заказчику по адресу – Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова МУП «Водоканал» база головных сооружений водопровода.

Способ поставки: силами и средствами поставщика.

Условия гарантии: с момента получения не менее 24 месяцев или не менее 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше) на дизельгенератор, блоки автоматики и АВР.